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Общие указания
Настоящий проект выполнен на основании технического задания на проектирование узла учета холодной воды с учетом технических условий №  _________на монтаж водомерного узла учета холодной воды жилого дома №       по улице                                                    города Ангарска         гр.                                                                                                                     , выданных МУП АГО «Ангарский Водоканал» для коммерческого учета воды между потребителем и ресурсоснабжающей организацией МУП АГО «Ангарский Водоканал» и в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 №776 (ред.22.05.2020) «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред.28.11.2023) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред.08.08.2024) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. 07.03.2025) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов");
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (ред. 17.01.2025);
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;
- СП 73.13330.2016 (ред.05.12.1023) Внутренние санитарно-технические системы;

- ПУЭ, изд. 6, 7 Правила устройства электроустановок;

- Счётчики холодной и горячей воды типа ________________

 Паспорт ___________________ ;

- Счётчики холодной и горячей воды типа _______________ Руководство по эксплуатации                                       .
Исходные данные: режим работы объекта, количество вводов, 
диапазон измеряемых расходов, условия эксплуатации прибора
Водоснабжение жилого дома №           по улице                                    г. Ангарска гр.                                                                         обеспечивается по одному вводу ДУ____ мм, протяжённостью _____метров.

В соответствии с требованиями п.12.1 СП 30.13330.2020 на вводе трубопроводов холодного водопровода следует устанавливать счетчики воды.
В соответствии с техническими условиями в жилом доме № _   по улице                         г. Ангарска гр.                                       _____________  запроектированный узел учета (смотри лист 4. проекта АВК-ЖД-________ устанавливается  в _________________________________________ жилого дома №      по улице                                      г. Ангарска                                          гр.                                                                                                                          .
Проект установки прибора учета холодной воды выполнен в соответствии с требованиями п. 4.2, 4.3, 4.4 технических условий №        /20   на монтаж водомерного узла.

В соответствии с требованиями п.12.10 СП 30.13330.2020 в индивидуальном жилом доме обводная линия у счетчика холодной воды не предусмотрена.

По заданию заказчика и техническим условиям на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения №___________                            от     .    .2025 г. выданным МУП АГО "Ангарский Водоканал" максимальный расход холодной воды, с учетом приготовления горячей, составляет       

 л/с,                   м3/ч. 

Узел учета холодной воды устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком холодной воды МУП АГО «Ангарский Водоканал» и Абонентом - жилом домом №        по улице                              г. Ангарска                        гр.                                                                       . за холодную воду, отпущенную по водопроводному вводу ДУ           мм;
- контроля за гидравлическими режимами работы системы водоснабжения;

- контроля за рациональным использованием холодной воды;

- документирования параметров холодной воды (объёма и давления).

Расположение вводов в здание

Ввод водопровода в жилой дом №        по улице                                   .                                   г.  Ангарска показан на плане расположения узла учета (АВК-          лист 13-16).

Обоснование выбора средств измерений
Выбор типоразмера счетчика холодной воды определяется рабочим диапазоном расхода воды в трубопроводе, на котором будет установлен прибор с учетом гидравлических потерь давления на счетчике.

Исходя из расхода холодной воды в час максимального водопотребления, к установке принимаем крыльчатый счетчик холодной воды _______________ с импульсным выходом с условным проходом ДУ 15 мм.

Технические характеристики оборудования, в том числе сравнительная таблица технических характеристик прибора в соответствии с руководством по эксплуатации и фактическими параметрами измеряемого потока воды
Счетчик _________________крыльчатый сухоходный предназначен для измерения объема воды.
Основные характеристики счетчика _______________________.
	№
	Наименование параметра
	Значение 

параметра

	1
	Диаметр условного прохода, мм
	15

	2
	Метрологический класс по ГОСТ Р 50193 1-92
	Класс В 

(горизонтальная

 установка)

	3
	Наименьший расход воды, Qmin, м3/ч
	0,03

	4
	Переходный расход воды, Qt, м3/ч
	0,12

	5
	Номинальный расход воды, Qn, м3/ч
	1,5

	6
	Наибольший расход воды, Qmax, м3/ч
	3,0

	7
	Порог чувствительности, м3/ч
	0,01

	8
	Номинальное давление
	1 МПа

	9
	Испытательное давление
	1,6 МПа

	10
	Допустимая погрешность в диапазоне Qt до Qmax
	2%

	11
	Допустимая погрешность в диапазоне Qmin до Qt
	5%

	12
	Температура воды
	От +5 о до +50о С 
холодная вода

	13
	Срок службы счетчика
	12 лет

	14
	Вес импульса
	1 литр на импульс

	15
	Межповерочный интервал (по ГОСТу)
	6 лет


Водосчетчики __________________осуществляют исчерпывающий перечень измерений и их высокую точность, имеют длительный гарантийный срок и срок службы.
Счетчик воды многоструйный ____________________комплектуется модулем импульсного выхода для дистанционной передачи данных.

Расчет потерь давления на измерительном участке, при расходе в часы максимального водопотребления
Потери напора в счетчике при расчетном секундном расходе воды определяем по формуле 18 п. 12.15 СП 30.13330.2020

hсч = S × q2 = 14,15 × 0,592 = 4,93 м < 5,0 м, где

S = 14,15 м/л/с – гидравлическое сопротивление счетчика Ду20 мм (таблица 12.1 СП 30.13330.2020;
0,59 л/с – наибольший секундный расход воды.

Потери напора на принятом счетчике при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяют требованиям п.12.16а СП 30.13330.2020.

Расходомер имеет конструкцию, не создающую дополнительных гидравлических сопротивлений потоку жидкости.
Описание конструкции и функциональной схемы узла учета
Узел учета холодной воды устанавливается на вводе водопровода в гараже жилого  дома №         по улице                       г.  Ангарска               гр. ___________________________________Принципиальная схема узла учета приведена на листе 14 проекта АВК-ЖД-______________ 
Принцип работы водосчетчика __________________основан на преобразовании поступательного движения потока воды, подводимого в измерительную камеру корпуса, во вращательное движение крыльчатки и передаче скорости крыльчатки через магнитную полумуфту счетному устройству через тонкую немагнитную перегородку.
Скорость вращения крыльчатки пропорциональна расходу, а число оборотов –объёму пропускаемой воды.
Счётчики ____________защищены от воздействия магнитных полей.

Габаритные и присоединительные размеры счетчика _____________ приведены в паспорте _______________.
Счетчик воды __________________зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ, свидетельство № _________________.
Таким образом, узел учета холодной воды в жилом доме №        по улице                                         г. Ангарска, включает счетчик воды крыльчатый исполнения IP 68  Ду 15 – 1 шт (в помещении __________________________________).
Порядок снятия показаний (архивов), предоставления отчетов
Учет объема (количества) воды, предоставленной абоненту, осуществляется с использованием крыльчатого счетчика воды_____________.
Счётчик ______________имеет ___________ ячеек с цифрами. Первые _______ ячеек показывают количество кубических метров воды. Последние ______- сколько литров использовано. Когда на последних _______ячейках будут показаны цифры 999, то они обнуляются, а _________ячейка будет накручена до цифры 1. Когда ячейка достигает цифры 9, то левая часть будет накручена на +1.

В МУП АГО «Ангарский Водоканал» передаются сведения только об израсходованных кубических метрах. Количество литров игнорируется.
В соответствии с п. 33 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» абонент, при наличии индивидуальных приборов учета, обязан ежемесячно с 20 по 25 число текущего месяца снимать их показания и передавать полученные показания в Ресурсоснабжающую организацию. При несвоевременной передаче показаний приборов учета, ресурсоснабжающая организация имеет право самостоятельно снимать показания посредством программного комплекса «ЛЭРС – учет». 

Требования к монтажу и эксплуатации
В соответствии с требованиями п.12.5 СП 30.13330.2020 крыльчатый счетчик холодной воды _________________исполнения IP68 установлен на вводе холодной воды в здание в удобном и легкодоступном помещении кухни с естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5 °С.

При монтаже и эксплуатации приборов узла учета холодной воды необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией (Паспортами и Руководствами по эксплуатации) на приборы, входящие в его состав.

Размещение прибора учета должно обеспечивать соответствие условиям монтажа и эксплуатации, изложенным в эксплуатационной документации. 

Приборы учета холодной воды, принятые в коммерческую эксплуатацию, подлежат пломбированию, которое осуществляется после их пуска в эксплуатацию.

Монтаж оборудования узла учета холодной воды выполняется до всех врезок в систему холодного водоснабжения в соответствии с чертежом АВК-ЖД-                      лист 15.
Перед монтажом крыльчатого счетчика холодной воды ______________необходимо выполнить следующие требования:

- извлечь счетчик из упаковки непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по паспорту;

- произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и счетного механизма счетчика;

- перед установкой счетчика трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы;

- прямые участки трубопровода должны быть не менее 3 Ду до и 1 Ду после счетчика.
Условный диаметр трубопровода прямолинейных участков до и после прибора учета равен условному диаметру прибора учета. 

При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;

- присоединительные штуцеры соединить с трубопроводом, установить прокладки между штуцером и счетчиком, затянуть накидные гайки;

- установить счетчик в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов;

- установить счетчик так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- счетчик устанавливается на горизонтальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается);

- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим диаметра присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков.

После установки счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

Регламент технического обслуживания
Введенный в эксплуатацию счетчик не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью контроля:

- соблюдения условий эксплуатации;

- отсутствие внешних повреждений;

- наличие пломб на счетчике;

- работоспособность счетчика.

Техническое обслуживание приборов, входящих в состав узла учета, осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на указанное оборудование.

Согласно п. 48. Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" приборы учета и (или) узел учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу.
К обслуживанию узла учета допускается обслуживающий персонал:

- специализированных организаций, имеющих лицензию на право выполнения работ;

- ознакомленный с документацией на приборы узла учета и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.

Трубопровод при работе узла учета всегда должен быть заполнен жидкостью, должно отсутствовать скопление воздуха.

Перед проведением работ на трубопроводе необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока. 

Перед снятием приборов учета в поверку произвести закрытие арматуры трубопроводов системы холодной воды и опорожнить участок системы. 

Приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется ресурсоснабжающей организацией с составлением Акта допуска узла учета в эксплуатацию.

При приемке узла учета в эксплуатацию представитель ресурсоснабжающей организации пломбирует составные части узла учета.

Эксплуатация приборов коммерческого узла учета без пломб ресурсоснабжающей организации не допускается.

Ответственность за обслуживание узла учета, надлежащее техническое состояние, сохранность пломб, своевременность поверки прибора учета несет Абонент.

При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе, необходимо прочистить защитную сетку, установленную в корпусе счетчика, или промыть фильтр, установленный до счетчика.
Работы по обслуживанию узла учета, связанные с монтажом, демонтажом, поверкой и ремонтом приборов учета, выполняются специализированными организациями.
Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц, при этом проверяется надежность крепления приборов на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.
Абонент ежесуточно фиксирует в журнале учета показания приборов узла учета в одно и то же время.

Абонент ежемесячно в срок, определенный договором, предоставляет копию журнала учета с показаниями счетчика представителю ресурсоснабжающей организации.

Для раннего выявления выхода из строя приборов узла учета Абонент еженедельно обсчитывает показания приборов узла учета.

При недостоверности показаний прибора учета необходимо вызвать представителя обслуживающей организации. При подтверждении выхода из строя прибора учета необходимо зафиксировать данный факт в журнале учета и немедленно известить ресурсоснабжающую организацию. 
Периодическая поверка проводится один раз в шесть лет.
После ремонта, поверки прибора учета представитель ресурсоснабжающей организации проводит проверку состояния узла учета с составлением соответствующего акта.
При монтаже, обслуживании и поверке узла учета должны соблюдаться «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
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ITpumevanus

1.ITo 3aiaunio 3aka3uiKka B TEXHHYECKOM ITOMEIECHHH KHIIOTO I0Ma, HMEIoleM
MCKYCCTBEHHOE OCBEIICHHE U TEMIIepaTypy Bo3ayxa Gosee 5°C, npej1ycMOTPEeHO MecTo
U1 YCTAHOBKH BOJIOMEPHOTO Y312 B COOTBCTCTBUM ¢ TpeGoBanmmu 1.12.1, 122, 12.4,
12.5,12.6,12.8,12.9, 12.13 CII 30.13330.2020.
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IIpumeyanus

e}pen cueTdHKoM (IO X0JTy IBHYKEHHS BOJBI) IPElyCMOTpEHa yCTaHOBKa (HibTpa (cm. m. 12.4
0.13330.2020).

2. Jina MHAMBHIYaTbHOTO KHJIOTO IOMa 3all0pHas ap! uma{pa i/craﬂasnmﬂcx TOJBKO /10
cueTanKoB (110 X071y ABHKeHms Bobl) (em. 1. 12.9 CT1 30.13330.2020)

3. B coorsercreuu ¢ Tpeboanmsmu . 12.13 CIT 30.13330.2020 nocie BogocyeT4HKa
JaIIpoCKTHpOBAHA YCTAHOBKA OGPATHOTO KNAIAHA.
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K BOJIOMEPHOMY Y311y

Tlos.1 - Kpan maposiii MydTosbiii /Ty
Tl03.2 - GUAKTp ceTuaThili ¢ BHYTpeHHel pesbboii Ty
T03.3 - Cuerunk xonoHoii Bos Jly15

Tlo3.4 - O6patsbiii knanan Jly

Tl03.5 - TuGkas Betagka Jly - AHTHBHGPAIMOHHEIT
Pe3HHOBBIii KOMIICHCATOP Pe3bOOBOi

T103.6 - Onopa s TpyGonpoBoIos

IIpumeuanus

1. Ha BBOJIe TPYGOTPOBO/Ta XOMOHOIH BOJIBI B JKHJIOI 0M TPETyCMOTPEH BOIOMEpHBIii y3el, B
KOTOPOM CHETHHK 3aNPOEKTHPOBAH HA FOPH3OHTATLHOM Y4ACTKE.

VCTaHOBKa CUETUHKa IPETyCMOTpEHa B COOTBETCTBHH ¢ TpeGoBammsvu i 12.1, 12.2, 12.4, 12.5,
12.6, 12.8, 12.9, 12.13 CIT 30.13330.2020.

2. Tepen cueT4nKoM (MO XOY IBHKEHHS BOIbI) IPETYCMOTPEHA YCTAaHOBKA (GUIBTpa.




